编号：BTDS180046

建设项目环境影响报告表

（试行）

- 项目名称：  包头青源医院建设项目

建设单位(盖章)：  包头青源医院

编制日期：2018年2月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居

民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 包头青源医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 包头青源医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁青 |  |  | 联系人 | 李总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 内蒙古 省（自治区、直辖市） 包头 市（县）昆都仑区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18686114445 |  | 传真 |  | 邮编 |  | 014010 |  |
| 建设地点 | 包头市昆都仑区富林路包头乐园北门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8411综合医院 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 860 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  | 6.9 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 3.45 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 几年来，包头市昆区的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高。为更好地满足昆区城镇居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形式，国务院公布了要建立政府主导的多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发生医疗卫生事业的意见。根据“意见”的文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展昆区卫生事业，较好地为城镇居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快包头卫生城市的建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我单位拟在包头市昆区福林副37号包头乐园北门文化休闲中心建立包头青源医院，医院拟设置30张床位，主要设置的科目有内科、外壳、妇产科、儿科、中医科、口腔科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等，不进行手术。 根据《包头市昆都仑区卫生和计划生育局文件》，本项目为一级综合医院，设置床位数为30张，根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第48号)、中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目分类名录》的有关规定，该项目须进行环境影响报告表的评价。为此，包头青源医院委托包头市大森环境产业有限责任公司对该项目进行环境影响评价工作。评价单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响评价报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修正版； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《包头市环境保护条例》，2012年6月； （10）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （11）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （12）《大气污染防治行动计划》（国务院2013年9月10日）； （13）《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）； （14）包头市昆都仑区卫生和计划生育局文件《关于同意设置包头青源医院的批复》（昆卫计发[2018]16号）； （15）租赁协议。 3、建设项目概况 （1）建设项目名称：包头青源医院建设项目。 （2）建设单位：包头青源医院。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：本项目位于包头市昆都仑区富林路包头乐园北门的商业底店，项目东侧、西侧均为商业底店，南侧为包头乐园，北侧为星光西路。具体地理位置见附图1。 （5）工程投资：该项目总投资200万元，资金来源全部由企业自筹。 （6）建设规模：本医院建成后设置30张住院床位，门诊量为40人/d。 （7）劳动定员及工作制度：本项目建成后，拟定医院总人数为48人，年工作360天。 （8）主要诊疗科目：本医院建成后主要设置科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等。 （9）占地面积及建设内容：项目总用地面积1000m2，总建筑面积2000m2，全部为地上建筑。本项目建设内容主要有门诊楼和住院楼，其中门诊楼为2层建筑，建筑面积为800m2，主要进行门诊咨询和输液；住院楼为2层建筑，建筑面积为1200m2，主要功能为住院。项目主要工程组成表见表1，经济技术指标见表2，平面布置图见附图2。 表1 本项目工程组成表 项目名称; 项目内容; 建筑面积. 主 体 工 程; 门诊楼; 2F砖混结构：一层主要为中西药房、挂号收费处、急诊室、口腔科、化验室、B超室和供应室。; 800m2. 二层主要为妇科检查和治疗室、配药室、输液大厅、内科和办公室、财务室。. 住院楼; 2F砖混结构：一层主要为病房、医护办公室、值班室和库房。; 1200m2. 二层主要为病房、医护办公室、医务科、档案室和医导值班室和会议室。. 配套工程; 污水处理设施; 位于门诊楼与住院楼之间的地下，占地面积36m2,采用一级强化处理工艺流程，污水处理池全部位于地下，污水处理规模为6m3/d，主要处理住院楼和门诊楼的废水。; --. 医疗垃圾暂存间; 位于门诊楼东侧，建筑面积为5m2，为独立房间，暂存间地面进行了防渗处理。; --. 停车位; 地上停车位8个。; --. 环保 工程; 垃圾收集清运; 生活垃圾通过设置移动式垃圾箱4个，安排专职人员收集至垃圾收集点，日产日清，最终由环卫部门统一处理；医疗垃圾通过医疗垃圾暂存间暂存后交由有资质的单位进行处理。. 污水处理过程恶臭; 本医院污水处理池全部位于地下，上面通过20cm厚的水泥盖板进行全封闭，抑制了恶臭的逸散。. 废水处理; 医院废水经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网最终进入新南郊污水处理厂统一处理。. 噪声治理; 污水处理站风机设备减震、降噪、消音措施，污水处理站污水泵均设置于地下。. 依托工程; 依托市政基础设施; 由包头市供水总公司供给，由星光西路给水干管接入。. 采用双电源，分别由市政电线接入。. 集中供暖方式，由星光西路供热干管接入。. 最终排入新南郊污水处理厂，由住院楼与门诊楼之间的区间小路污水管网排入。. 表2 项目主要经济技术指标 项目; 指标; 单位. 投资; 总投资; 200; 万元. 环保投资; 万元. 环保投资比例; 0.58; %. 工程占地面积; 1000; m2. 总建筑面积; 2000; m2. 其中; 门诊楼; 800; m2. 住院楼; 1200; m2. 地上停车位; 8; 个. 4、医用医疗设备情况 - 表3 建设项目主要医疗设备情况表 设备名称; 数量（台/套）; 设备名称; 数量（台/套）. B超; 1; 红光治疗仪; 1. 给氧装置; 1; 消毒灭菌密闭柜; 1. 电动吸引器; 1; 冲洗工具; 1. 心电图机; 1; 酸度计; 1. 心电监护仪; 1; 病床; 30. 血液分析仪; 1; 尿分析仪; 1. 恒温箱; 1; 洗眼器; 1. 洗衣机; 1; 培养箱; --. 生化分析仪; 1; 器械柜; 1. 紫外线杀菌灯; 1; 显微镜; 1. 超声心动图仪; 1; 无影灯; 1. 全自动血细胞分析仪; 1; 多功能抢救设备; 1. 5、主要医用耗材消耗情况 本项目医院主要，其消耗定额及所耗原辅材料情况详见表4。 表4 项目所需建筑材料消耗状况表 序 号; 器 材; 年消耗量; 备注. 1; ABO血型反定型试剂盒; 20盒; 专用试剂盒，不含有毒有害物质. 2; 凝血酶原时间测定试剂盒(PT); 25盒. 3; 凝血酶时间测定试剂盒(TT); 25盒. 4; 甲胎蛋白定量测定试剂盒(AFP); 25盒. 5; 糖类抗原测定试剂盒(CA125); 25盒. 6; 一次性使用灭菌手套; 1000套; 一次性物品，用后全部为医疗废物. 7; 一次性尿杯; 500只. 8; 一次性输液器; 1000付. 9; 一次性真空采血器; 1000支. 10; 一次性塑料吸痰管; 400至. 11; 一次性使用无菌帽、口罩; 400个. 12; 医用脱脂纱布; 1200片. 13; 医用棉签; 1800只. 6、公用工程 （1）给排水 本医院用水由市政给水管道直接供水，水源为城市自来水，夏季高峰时供水压力不小于0.2Mpa。医院总用水量为6.45m3/d（2322 m3/a），排水量为5.081m3/d（1829.16m3/a）。 本项目废水经自建污水处理站处理达标后进入市政污水管网最终排入新南郊污水厂处理。 表5 项目用排水统计表 序号; 用水项目; 用水标准; 用水单元; 用水量(m3/d); 排水量(m3/d). 新水量(m3/d); 循环水量(m3/d); 外排水; 蒸发损失. 1; 住院楼; 150L/床.d; 30张; 4.5; --; 3.6; 0.9. 2; 门诊区; 10L/人·d; 40人/d; 0.4; --; 0.32; 0.08. 3; 检验、化验室; ---; ---; 0.01; --; 0.009; 0.001. 4; 办公后勤; 30L/人·d; 48人/d; 1.44; --; 1.152; 0.288. 合计; 6.45; --; 5.081; 1.269. - 水平衡分析 本项目水平衡图见图1。 住院楼－0.9 4.5 3.6 门诊楼-0.08 污水处 理站 新水6.45 0.4 3.2 5.08 检验、化验－0.001 中和桶 0.01 0.009 0.009 5.08 1.44 1.15 职工生活－0.29 排入市政管网 图1 项目水平衡图 单位m3/d （2）供电 本项目电源由市政供电部门提供，用电量为1500kWh/a。 （3）、供暖 本项目的供暖面积约为2000m2，采暖采用集中供热。目前，供热管网已覆盖项目区域，可以满足项目采暖需要。 （4）、制冷、通风 本医院采用单体空调进行制冷和通风。 7、施工进度 本项目建设期限为4个月，计划 于2018年5月进行竣工投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本医院所用建筑的门诊楼原为青源综合门诊部，主要经营项目为体检、输液、打针和提供药物等，不设病床。原门诊部主要产生的废物主要为废水、固废等。废水产生量为300t/a，包括体检废水和生活污水，所排废水通过消毒后排入市政管网，最终进入城市污水处理厂统一处理；产生的固废主要为医疗废物和生活垃圾，医疗废物产生量为1.1t/a，经一间独立的危险废物暂存间暂存后每日送往包钢医院统一交由有资质的单位进行处理，生活垃圾产生量为4.0t/a，经统一收集后由当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 包头市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区中西部，其地理座标为东经109°15′12″-111°26′25″，北纬40°14′56″-42°43′49。东邻呼和浩特市，北与蒙古人民共和国接壤，西靠巴彦淖尔市，南与鄂尔多斯市隔河相望。东西宽约182km，南北长约270km，全市总面积27768km2，全市包括昆区、青山区、九原区、东河区、土右旗、石拐矿区、白云矿区和固阳县、达茂旗。 昆都仑区（简称昆都仑区）北依阴山，南临黄河，位于呼包银经济带和呼包鄂金三角腹地，是沿黄沿线核心区、包头市的中心城区和内蒙古自治区最大的企业——包钢（集团）公司所在地，是包头市政治、经济、文化、科教中心和对外开放的窗口，区域总面积301平方公里。 本项目位于包头市昆都仑区富林路包头乐园北门商业底店。具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 包头市分为三大地貌，即北部丘陵高原、中部山岳及南部平原三部分组成，北依大青山和乌拉山，南临黄河，东连土默川平原，西接河套平原，整个地区呈北高南低、西高东低的地形。北部高原，海拔高度1400—1600米，中部山岳地带，海拔高度1200—1300米，山南平原又分为山前倾斜平原、冲积洪积平原和黄河冲积平原。 3、气候与气象 项目所在地属内陆半干旱大陆性季风气候，主要气候特征是一年四季分明，温差大，干旱少雨，蒸发量大，日照充足。冬季寒冷少雪，夏季高温炎热降雨集中，春季干燥多风，秋季清爽而湿润。年最多降水量可达600mm以上，而年最少降水量只有131mm；年内降水量主要集中于6至9月份，尤其是7至8月份的降水量可占多年平均降水量的55%；多年平均蒸发量是多年平均降水量的6倍以上，这也是造成当地气候干燥多风沙天气的原因之一；根据多年历史资料统计，年平均气温6.5℃，平均降水量310mm，平均相对湿度52%，年平均气压896hPa，平均风速2.4m/s，静风频率为17.3%。全年主导风向为东(E)风，频率为12.1%；次主导风向为西(W)风，频率为9.7%；冬季以西(W)风为主，夏季以东(E)风为主。 4、水文地质 包头市属于半干旱水文地质地区，地表水主要由黄河、昆都仑河和四道沙河等十多条河流组成。黄河自西向东流经包头，市区段长218.2，水深1.4～9.3m，平均流速1.4m/s，最大流量为5700m/s，最小流量48m/s，平均流量842m/s。 大风期集中在3～5月。大风是本区农牧业生产的主要危害。 市区有昆都仑河、四道沙河、三道沙河、二道沙河、东河、西河等主要季节性河流，最后均汇入黄河水系，河流径流的大小主要取决于暴雨、山洪的程度，旱季时干涸无水，洪峰时又带入大量泥沙。 5、土壤与植被 包头市北部高原区为白系含煤地层，有砂砾岩及砂页岩组成，间有部分板岩、石英岩、玄武岩和红粘土。土壤为栗钙土、淡栗钙土及少量棕钙土，肥力中等。中部山区：主要为深变质的各种结晶片岩、片麻岩、大理岩及磁铁石英岩组成，间有砾岩、砂砾岩和页岩，为包头市的主要含煤地层，山地土层较薄，多为山地栗钙土，个别地区为山地褐土。南部平原地区：主要由第四纪冲、洪积砂砾石及风成沙、黄土组成，土壤为淡栗钙土、灌淤土和草甸土，土壤沙性大。靠近河流两岸及低洼地、盐碱土分布普遍。东河区处在冲积平原地区及土石山区。项目区所处的土壤类型主要为栗钙土、淡栗钙土。 包头地区植被随着地形、土壤、气候、水热等自然条件的变化，植被群落分布呈现出明显的地带性分布特征。南部大青山、乌拉山山区主要为森林草原植被，北部丘陵地区和中低山丘陵区为干旱草原植被，在河沟两岸为非地带性的草甸草原植被。植被群落以禾本科、菊棵科、豆科为主。主要代表种类有：羊草、披碱草、羊茅、冰草、克氏针茅、苔草、冷蒿、裂叶蒿、星毛萎陵菜、白里香及杂草等。 包头地区为半荒漠草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，山前倾斜平原上部基本以被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植被主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等，靠近京包铁路的低洼地里主要生长着喜水耐盐植物。 6、矿产资源 包头地区矿产资源种类繁多，蕴藏量丰富，目前已发现72种矿物，矿产地466处。主要金属矿物有铁、稀土、锰、金等，非金属矿物有石灰石、石墨、高岭土、白云石等。其中稀土矿产资源得天独厚，已探明储量占世界探明储量的77%，占中国总储量的95%以上。

环境功能区划： （1）包头市环境空气质量功能区划分 包头市城区空气质量调整为只划分为一般工业区和居民区两大类。新调整城区空气环境功能区划将包钢生态工业园区与昆区特钢园区合并为统一的管辖区域，范围向西延伸至哈德门沟，均按照一般工业区进行管理；青山区北郊工业区名称规范为“装备制造园区”，区域范围调整为厂前路—青山路以北，四道沙河以东，110国道以南，建华路以西；包钢生态工业园区调整为110国道以南，东河区以东，包兰铁路以北，东兴以西，东河区河东工业区和麻池工业区由一般工业区调整为居民区，分别纳入东河片区和九原片区；高新工业区和哈林格尔工业区名称分别调整为“稀土高新技术开发区”和“九原工业区”，并将兴胜经济开发区列入区划，按照一类工业区管理，执行环境空气二级标准。 本项目空气环境质量执行二级标准。包头市环境空气质量功能区划分见附图5。 （2）包头市城市区域噪声标准使用区域划分 包头市城市区域环境噪声标准适用区域的划分，区域划分266.83平方公里范围，其中一类标准区域9块97.26平方公里，二类标准区域6块21.25平方公里，三类标准区域12块148.32平方公里，四类标准区域77条道路区间。道路交通主次干线及其两侧区域一定范围内划分为4类功能区。两侧区域的界定为：临街建筑物以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划分为4a类标准适用区；临街建筑物以低于三层楼房建筑物为主，相邻区域如果为1类标准适用区，距离道路边线50m内为4a类标准适用区，相邻区域如果为2类标准适用区，距离道路边线35m内为4a类标准适用区。 本项目所在区域为1类，声环境质量标准执行1类标准。包头市声环境质量功能区划分见附图6。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 本项目位于包头市昆都仑区富林路包头乐园北门，为掌握评价区大气环境现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本评价采用2015昆区全年的自动监测数据，监测点位为包百大楼（距离本项目为2.33km）。大气环境自动监测结果见表6。 表6 2015年包头市昆区包百大楼自动监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 污染物名称; 年均值（mg/m3）; 日均值超标率（%）. 昆区包百大楼; PM10; 0.103; 18.2. PM2.5; 0.053; 18.8. SO2; 0.041; 0.3. NO2; 0.044; 4.1. 根据拟建项目所在位置，确定拟建项目周围空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 从上表可知，监测点各污染物PM10、PM2.5、NO2、SO2日均值均有超标现象。PM10、PM2.5超标是我国北方地区城镇地区普遍存在的现象，其原因主要为气候干燥，风沙较大，自然起尘严重，SO2、NO2超标的原因主要为市区内大量机动车排放的尾气及包头市煤烟型污染。 2、声环境质量现状 为掌握项目区域声环境质量现状，本次评价对项目区的四周声环境质量进行了现状监测 （1）测量仪器与方法 环境噪声现状测量使用ND2型积分声级计，测量前用活塞发生器进行校正，为避免风的影响，测量时传声器加防风罩。 测量方法采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）中规定的方法。 （2）测量时间与条件 测量于2018年2月2日白天和夜间进行。测量时天气晴朗、风速小于5m/s，符合噪声测量气象条件。在测量中尽量避免突然交通噪声的影响。 （3）测量布点 沿着项目边界每边布设测量点，共设4个测量点，进行噪声现状监测。 （4）监测结果 项目区边界噪声现状监测结果见表7。 表7 项目区噪声监测结果 单位:dB(A) 时段 数值 监 测 点; 昼间; 夜间. 现状值; 现状值. 1#东边界; 53.8; 43.8. 2#南边界; 50.7; 42.5. 3#西边界; 52.5; 43.1. 4#北边界; 63.1; 53.8. 从上表可见，该项目区各个边界昼、夜间噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类昼、夜间标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： （1）大气 保护目标为项目周围环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体保护目标见表8。 （2）噪声 保护项目周围地区声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区。具体保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 保护目标; 方位; 户数 （户）; 距项目 最近距离; 保护目标性质; 环境空气质量保护级别; 声环境 保护级别. 友谊大街18#街坊; N; 800; 52-200m; 居住; 2级; 1类. 友谊大街19#街坊; WN; 400; 160-200m; 居住; 2级; 1类. 西侧平房区; W; 100; 164-200m; 居住; 2级; 1类.

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 大气环境质量标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表9。 表9 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准 (单位：mg/m3) 二级标准 浓度限值; 污染物; PM10; PM2.5; NO2; SO2. 年平均; 0.07; 0.035; 0.04; 0.06. 24小时平均; 0.15; 0.075; 0.08; 0.15. 1小时平均; --; --; 0.20; 0.50. 2.项目东、西、南边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类，北边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类。 表 10 声环境质量标准 单位：dB(A) 时 段; 昼间; 夜间; 备注. 标准限值; 55; 45; GB3096－2008中1类. 70; 55; GB3096－2008中4a类. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放标准。 表11 大气污染物综合排放标准 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值，标准值见表12。 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. - 表12 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 2.医院废水经污水处理站处理后废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中的预处理标准限值，标准见表13。 - 表13 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; PH; 6~9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d]; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d]; 100 100. 7; 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d]; 60 60. 8; 氨氮/（mg/L）; —. 9; 动植物油/（mg/L）; 20. 10; 石油类/（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 10. 12; 色度/（稀释倍数）; —. 13; 总余氯/（mg/L）; —. 3.施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1所列的建筑施工场界环境噪声排放限值，见下表： 表14 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期医院各个边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应的1类标准和4a类限值，见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 (dB); 夜间(dB); 执行区域. 1类; 55; 45; 东、南、西边界. 4a类; 70; 55. - 4、污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466－2005）表4中的医疗机构污泥控制标准，见表16。 - 表16 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; －; －; －; >95. - 医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改清单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目运营后后COD总量控制建议指标为0.28t/a，氨氮总量控制建议指标为0.04t/a。 |

### 建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 一、医院工艺流程框图 医疗 服务 流程 医 疗 门诊、病房 办公后勤 W1、N1、S1、S2 检验化验 W2、N1、S3 办公生活 W3、N1、S6 配套设施 污水处理站 G1、N2、S5 药 房 W2、N1、S4 - 图2 本项目医院工作流程及产污环节 二、医院工艺流程及污染物排放简述 本医院营运期排放污染物主要包括医疗服务过程中的污染物和地下污水处理站产生的污染物。 项目运营期产生废气主要为污水处理站产生一定量的恶臭气体；废水主要为就诊患者、住院病人、医护人员等产生的污水；主要噪声源有污水处理站设备；固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、污泥等。项目运营期产污环节见表17，医疗服务流程及产污环节示意见图2。 - 表17 项目产排污环节分析一览表 污染 类别; 污染源名称; 污染源代号; 产生原因; 主要污染物. 废 气; 污水处理站; G1; 污水处理站产生的恶臭气体; H2S、NH3. 废 水; 门诊、 住院; W1; 住院病人、门诊、急诊、手术室、洗衣房等产生的医疗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总汞、粪大肠菌群等. 检验废水; W2; 检验科室产生的酸性废水; 酸性废水. 行政办公; W3; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等. 固 体 废 物; 门诊、住院; S1; 住院病人、医护人员等产生的生活垃圾; 废纸、废塑料等. 门诊、住院; S2; 病房等产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物; 医疗废物：棉球、纱布、胶布、一次性医疗器具的废弃品等. 检验室; S3; 检验室废弃的化学试剂; 医疗废物，废弃化学试剂. 药房; S4; 药房产生的过期药品; 过期药品. 污水处理站; S5; 污水处理产生的污泥; 污泥. 行政办公; S6; 行政办公人员产生的生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 门诊、住院楼内社会噪声; N1; 就诊人员产生的生活噪声、各种医疗设备等; 噪音. 污水处理站; N2; 各种水泵、风机噪声; 噪音. 三、污水处理站工艺 根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水必须经过污水处理后排放，采用的污水处理工艺为所推荐的一级强化处理工艺，本医院在门诊楼和住院楼之间建设了1座全封闭地埋式污水处理站，污水处理站处理规模为6m3/d，经过污水处理站处理后，废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2预排放标准，由住院楼与门诊楼之间的排污口排入市政污水管网。 医院废水首先通过格栅沉淀较大的物质，后经格栅进入调节池，废水收集后在调节池内调节水质、水量后进入混凝沉淀池，加入混凝剂后进一步进行沉淀，上清液用泵抽至消毒水池消毒，经消毒后排放。本项目污水处理工艺为规范中国家推荐的一级加强工艺，因此污水处理工艺合理、可行。 根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）：医院污水处理站每天污泥产生量小于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后排入化粪池；每天湿污泥产生量大于2m3的医院污水处理系统污泥可在消毒后进行脱水，脱水后的污泥应密闭封装、运输。由于本项目污水处理工艺过程每天污泥产生量为0.005m3（4.2kg/d），小于每天2m3，因此格栅和混凝沉淀池产生的污泥一并排入污泥池内贮存，定期由有资质的单位进行清运，清运前必须投加石灰进行消毒。 污水处理站工艺流程及产污环节见图3。 格栅 调节池 图例： 固废 噪声 恶臭 消毒剂 混凝剂 系统事故 事故池 混凝沉淀池 消毒水池 医院 废水 排污口排入市政管网 污泥 返回 污泥 污泥池 定期清运 污泥泵 图3 本项目污水处理流程及产污环节图 污水处理站工程中主要构筑物见表18。 - 表18 污水处理站主要构筑物 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 格栅; 0.5×0.1×0.6m; 座; 1; --. 2; 调节池; 1.0×1.0×1.8m; 座; 1; 混凝土结构. 3; 混凝沉淀池; 1.0×1.0×1.5m; 座; 1; 混凝土结构. 4; 消毒池; 1.0×1.0×1.0m; 座; 1; 混凝土结构. 5; 污泥池; 1.0×1.0×1.0m; 座; 1; 混凝土结构. 6; 设备间; 2.0×2.0m; 座; 1; 砖混结构. 7; 事故池; 1.0×1.0×1.5m; 座; 1; 混凝土结构. 主要污染工序： 一、施工期产污环节分析及污染物产生及排放 由于本项目住院楼为租用已建成的商业底店，施工期主要是住院楼的装修和设备安装，建筑面积较小，因此施工期时间较短，施工污染随施工的结束而结束。 |  |
| --- | --- |
|  | 二、营运期产污分析及污染物产生和排放 本项目营运期主要为污水处理站产生的恶臭气体、门诊、住院楼产生的废水以及生活垃圾、医疗垃圾。 1、废气 本项目自建的污水处理站在污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，其主要成分有 H2S 和 NH3，主要发生源是调节池和混凝沉淀池。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果：处理1g生化需氧量（BOD）产生氨气（NH3）0.0031g、硫化氢（H2S）0.00012g。本医院污水处理站污水处理量为1829.16t/a。根据《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）产生污水生化需氧量（BOD5）产生浓度为120mg/L，项目污水处理站处理工艺采用一级强化处理工艺，根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》，该工艺对BOD去除率达45%，污水处理站出水BOD为66mg/L，BOD5去除量为0.10t/a。通过计算，污水处理站废气污染物产生量分别为：氨气0.31kg/a、硫化氢0.01kg/a。 本医院污水处理站采用全封闭地埋式污水处理池，各个污水池上方通过20cm厚的水泥硬化，较大程度减少了恶臭的产生，基本无地面逸散恶臭，恶臭气体随着排水管网逸散出来。 2、废水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院如果在血液、血清检查与化验过程中使用含氰、含铬物质产生的含氰废水和含铬废水，单独收集后应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定的碱式氯化法和化学还原沉淀法分别对含氰废水和含铬废水进行预处理后排入污水处理站统一处理；含汞废水经单独收集后采用Na2S沉淀法+活性炭吸附预处理后进入污水处理站统一处理；酸性废水通过酸碱中和处理后排入污水处理站统一处理。 本项目废水来源主要为医院的生活污水和医疗废水。其中医疗废水主要来自诊室和检验科。经核实，本项目影像科洗像采用干式激光相机成相，无洗相废水产生；医院口腔科治疗采用的材料为环保的树脂材料，不含有汞，因此无含汞废水产生；医院不进行同位素治疗和诊断，因此无放射性废水产生；本医院将大型检验业务委托于包钢医院进行，不在本医院内进行，不使用含氰和含铬试剂，小型的检验使用酸性试剂，因此医院不产生含氰、含铬废水，会产生少量的酸性废水（约0.009m3/a），酸性废水采用酸碱中和预处理后与其他医疗废水一并排入医院自建的污水处理站统一处理，经污水处理站处理后的废水由住院楼和门诊楼之间的排污口排入市政污水管网，最终进入包头市新南郊污水处理厂统一处理。 （1）检验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰和含铬废水，产生的医疗废水主要为酸碱废水，设置中和桶预处理； （2）门诊楼产生的医疗废水主要含COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等； （3）医院不进行同位数治疗与诊断，无放射性废水；口腔科治疗时由于原材料的改进，不使用含汞材料，无含汞、含铅废水； （4）住院治疗产生的废水主要含COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等； （5）本项目影像室洗相为激光打印，不产生定影液、显影液等含银废水； （6）办公人员产生的生活污水主要含COD、BOD5、SS、NH3-N等。 医院产生的废水（包括医疗废水和生活污水）全部收集后排入自建的污水处理站处理后全部由住院楼和门诊楼之间的排污口排入市政污水管网最终进入包头市新南郊污水处理厂统一处理。 根据《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013），本医院综合废水水质见表19。 - 表19 医院综合废水水质情况表 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠杆菌. 进水浓度（mg/L）; 280; 120; 100; 30; 1.6×108(个/L). 本项目污水处理工艺采用《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的一级加强处理工艺，类比《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》中一区综合医院中一级强化污水处理工艺污染物的去除效率为45%，本医院污水处理站采用相同的处理工艺，均为调节池→混凝沉淀→消毒处理工艺。项目废水污染物产排放情况见表20。 - 表20 本医院综合废水污染物产排放情况表 排水量 （m3/a）; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 余氯; 粪大肠杆菌 (个/L). 1829.16; 入水浓度（mg/L）; 280; 120; 100; 30; --; 1.6×108. 产生量(t/a); 0.51; 0.22; 0.18; 0.05; --; 2.93×1014个. 处理效率%; 45; 45; 90; 30; --; 99.997%. 出水浓度（mg/L）; 154; 66; 10; 21; 7; 4800个/L. 排放量(t/a); 0.28; 0.12; 0.02; 0.04; 0.01; 8.8×109个. 排放标准*; 250; 100; 60; ----; 2-8; 5000. *：排放标准取《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值。 由表20可见，本医院废水经污水处理设施处理后的水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理的标准限值，由住院楼和门诊楼之间的排污口排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂统一处理。 3、噪声 本项目建成运营后，主要噪声为污水处理站污水提升泵、污泥泵等各类设施运行时产生的噪声，噪声值约为70-75dB（A）之间，建设项目主要设备噪声情况见表21。 - 表21 建设项目主要设备噪声情况表 单位：dB（A） 设备名称; 单台 源强; 数量 （套/台）; 设备安置位置; 治理措施; 排放 源强. 污水处理站提升泵; 75; 1; 污水处理站地下污水池内; 采用低噪声设备，地面隔音; ≤50. 污水处理站污泥泵; 70; 1; 污水处理站地下污水池内内; 采用低噪声设备，地面隔音; ≤50. 污水处理站搅拌机; 70; 1; 污水处理站地下污水池内内; 采用低噪声设备，地面隔音; ≤50. 交通噪声; 66.2; --; 地面; 禁止鸣笛、减速慢行. 4、固体废物 （1）医疗固废 医院主要医疗废物产生在门诊和住院部、检验室等部门。医疗垃圾主要的污染物包括感染性废物、病理性废物、锐器、药物性废物、化学性废物等五类。 - 感染性废物 感染性废物主要来源于门诊、急诊、住院等，由于这些部门每天接待携带有各种病菌的病人，这些病人在被检验、诊断、治疗过程中排放大量的感染性废物。具体如下： a.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，主要包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料，一次性使用卫生用品（卫生纸、餐具等），一次性使用医疗用品（指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品）及一次性医疗器械（指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品）。 b.医院各病床为病人就诊提供的各种被服。 c.病人没有用完的血液、血清等。 d.使用后的一次性使用医疗药品及一次性医疗器械视为感染性废物。 通过对大型综合医院的调查结果表明，感染性废物的排放量约占医院医疗垃圾总量的70%-90%。 - 锐器 锐器是指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，主要来源于门诊、急诊、住院部、检验部等。包括：病人注射及抽血所用针头，化验所用的载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。锐器约占医院医疗垃圾总量的5%-15%。 - 药物性废物 药物性废物是指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。这些废物包括：废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等，可疑致癌性药物，如阿霉素、苯巴比妥等，免疫抑制剂；废弃的疫苗、血液制品等。通过对大型医疗机构调查结果表明：医院药房很少有过期、变质药品，医院药房所储药品基本上是刚出厂药品，医药品有效期一般为1-3年。一般医院药物性废物约占医疗垃圾总量的2%-4%。 - 化学性废物 化学性废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。主要产生于检验诊断等。主要废物包括：检验室中各种酸、碱试剂、有机溶剂等 根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》中一区医院的排污系数可知床位数10-100张床的医院平均医疗垃圾产生量为0.42kg/床•日。 #### 本项目建成后床位为30张，医疗垃圾产生量为12.6kg/d，年产生量4.5t。 #### （2）污水处理污泥 根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)，污水处理污泥包括化粪池污泥和沉淀池污泥。本项目污水处理污泥主要包括格栅和混凝沉淀池产生的污泥，污泥产生量为1.5t/a。 按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013）的相关规定，医院污水处理站产生的污泥须进行处理：每天湿污泥产量小于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后排入化粪池，每天湿污泥产量大于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后进行脱水；首先在消毒池或储泥池中进行消毒，消毒池或储泥池池容不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m3。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。 根据本项目的实际情况，项目污水处理工艺过程经格栅、混凝沉淀池湿污泥量为0.005m3/d（4.2kg/d），小于2m3，暂存于污泥池内，定期由有资质的单位进行清运，清运前必须进行消毒处理。 污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，污泥消毒可以通过化学消毒的方式实现。化学消毒常使用石灰和漂白粉。 本项目采用石灰进行污泥消毒，石灰投量每升污泥约为15g，使污泥PH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上。项目使用石灰量约为2.7kg/a。 （3）生活垃圾 本项目楼内设有行政办公区区，其中医务行政人员约48人，生活垃圾产生量为17.28t/a，由移动垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。 本项目固体废物情况见表22。 - 表22 本项目固体废物排放情况表 废物来源; 废物类别; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置方式. 医疗废物; HW01医院临床废物; In（感染性）; 4.5; 由有资质的处理单位收集处置. HW03 废药物、药品; T（毒性）. 污水处理站污泥; HW01 医疗废物; In（感染性）; 1.5. 生活垃圾; 一般废物; ——; 17.28; 交由当地环卫部门定期清运处理. 合计; ——; ——; 23.28; ——. |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | H2S NH3 | 0.01kg/a 0.31kg/a | 0.01kg/a 0.31kg/a |
| 水 污 染 物 | 住院楼、门诊楼 | 综合 污水 | 废水产生量：1829.16t/a； COD：280mg/L，0.51t/a； BOD5：120mg/L，0.22t/a； SS：100mg/L，0.18t/a； NH3-N：30mg/L，0.05t/a； 余氯：0mg/L，0 t/a。 | 废水产生量：1829.16t/a； COD：154mg/L，0.28t/a； BOD566mg/L，0.12t/a； SS：10mg/L，0.02t/a； NH3-N：21mg/L，0.04t/a 余氯：7mg/L，0.01t/a。 |
| 固 体 废 物 | 医护及行政人员 | 生活 垃圾 | 17.28t/a | 由环卫部门统一清运，日产日清 |
|  | 门诊 住院 | 医疗垃圾 | 4.5t/a | 分类收集暂存后，交由有资质的单位处理 |
|  | 污水处理站 | 污水处理污泥 | 1.5t/a | 定期由有资质的单位进行抽吸 |
| 噪 声 | 运营期噪声源主要为项目区内社会噪声和污水处理设备，通过加强管理后，可降低噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用已建成的建筑，对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

### 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建成的建筑进行经营，施工期主要为装修和设备安装阶段，施工期时间较短，随着施工的结束施工影响随之消失，同时，本项目距离居民较远，对周围环境不会造成太大影响。

营运期环境影响分析： - 一、废气影响分析 本项目所排废气主要为污水处理站在处理污水过程中的恶臭气体。本医院污水处理站采用全封闭地埋式污水处理池，各个污水池上方通过20cm厚的水泥硬化，较大程度减少了恶臭的产生，基本无地面逸散恶臭，恶臭气体随着排水管网逸散出来。 经估算预测，污水处理站周边空气中HN3浓度最高浓度为0.0055mg/m3、H2S最高浓度0.0002mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度HN3浓度为1.0mg/m3、H2S浓度0.03mg/m3的标准限值，能够达标排放。 同时其最大落地浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的HN3浓度为0.2mg/m3、H2S浓度0.01mg/m3的标准限值，对周围环境空气影响较小。 - 二、废水影响分析 （1）废水正常排放 本项目废水来源主要为医院的生活污水和医疗废水的混合废水。来自门诊楼和住院楼。经核实，本项目影像科洗像采用干式激光相机成相，无洗相废水产生；医院口腔科治疗采用的材料为环保的树脂材料，不含有汞，因此无含汞废水产生；医院不进行同位素治疗和诊断，因此无放射性废水产生；本医院将大型检验业务委托于包钢医院进行，不在本医院内进行，不使用含氰和含铬试剂，小型的检验使用酸性试剂，因此医院不产生含氰、含铬废水，会产生少量的酸性废水（约0.009m3/a），酸性废水采用酸碱中和预处理后与其他废水一并排入医院自建的污水处理站统一处理，经污水处理站处理后的废水由门诊楼和住院楼之间的污水排污口排入市政污水管网，最终进入包头市新南郊污水处理厂统一处理。 新南郊污水处理厂位于九原区麻池镇，位于项目区西南方向，接纳包头市昆区、高新区全部及青山区部分废水。采用A2O法二级处理工艺，污水处理厂净化规模最终达到20万t/d，中水回用达到15.5万t/d；处理后的废水全部排入四道沙河，最终汇入黄河。 包头市新南郊污水处理厂出水规划一部分排入黄河，一部分作为中水回用。排入黄河水排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（Gb18918-2002）中一级A标准，回用水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（Gb18918-2002）中一级A标准。 本项目全部废水经自建的污水处理站进行处理，处理后水质COD为154mg/L，BOD5为66mg/L，SS为10mg/L，氨氮21mg/L，余氯7mg/L，粪大肠杆菌4800个/L，出水水质能够满足新南郊污水处理厂进水水质标准要求，能够全部进入城市污水处理厂统一处理。 本项目距离新南郊污水处理厂为6.1km，在新南郊污水净化厂服务范围之内，医院废水经处理后达到了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求，排入城市污水处理厂。本项目日排水量5.081t/d，占污水处理厂处理量的0.003%，其预处理出水水质满足包头市新南郊污水处理厂的接收水质、水量要求，因此，项目排水对周边水环境影响不大。 （2）废水事故排放 当本项目污水处理站发生事故排放时，未经处理的污水直接排放，会对项目周边水环境造成严重的影响。 针对项目废水事故排放所产生的风险，建设单位拟建一座不小于项目日排水量30%容量的废水事故池（1.5m3），事故池采用内壁防渗处理，渗透系数低于10-10cm/s的要求，同时池顶需搭棚或密封处理，以防止雨水渗入，当发生管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，发生事故时的污染水全部收集至事故池暂存，待事故结束后将事故废水少量的按一定比例混到正常工况排出的废水中一起送至医院污水处理站妥善处理。同时要求在污水处理站发生事故时，8h内应急时抢修使其恢复正常工作，事故在8h不能处理，医院应停止排放废水，防止事故发生后污水直接外排。 因此，项目污水处理站发生事故时，采取合理有效的防治措施，不会对周边环境造成影响。 （3）污水处理站防渗措施 本医院污水处理站为地埋全封闭式，各个污水处理池均须进行防渗处理，具体的防渗措施为：调节池、混凝沉淀池、消毒池、污泥池和事故池均为混凝土结构，均通过池底采用（1）200 mm厚砂垫层；（2）20cmP8混凝土；（3）2mm的PE膜（4）10cm厚的P8混凝土进行防渗处理，其渗透系数可小于1×10-10cm/s；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的相关要求进行防渗处理，渗透系数满足1×10-10 cm/s，能够满足环保要求。 综上所述，本医院污水处理站通过采取以上防渗措施后，不会对区域地下水质量产生较大影响。 三、噪声影响分析 - 本项目主要的噪声源为污水处理站水泵、搅拌机等运行时产生的，且均位于地下污水处理池内，经污水处理上方的盖板隔声后对周围环境影响较小。经预测，本医院各个边界的噪声预测值见表23。 - 表23 院界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 监测时段; 现状值; 贡献值; 标准. 1#医院东边界; 昼间; 53.8; 39.4; 55. 夜间; 43.8; 45. 2#医院南边界; 昼间; 50.7; 35.6; 55. 夜间; 42.5; 45. 3#医院西边界; 昼间; 52.5; 40.1; 55. 夜间; 43.1; 45. 4#医院北边界; 昼间; 63.1; 33.5; 70. 夜间; 53.8; 55. 根据预测结果，本项目运营后，设备噪声对院界噪声贡献值在33.5—40.1dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准的要求。 - 本项目四周均为商业底店，距离居民区较远，污水处理站设备噪声经距离衰减后到达北侧最近的友谊大街18#街坊的噪声与现状噪声叠加后为昼夜54.5dB（A），夜间44.6 dB（A），能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 - 四、固体废物影响分析 1．医疗垃圾影响分析 对医疗垃圾的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。只有在废物产生点就地分类，才能将废物分为不同类型进行正确的处理。分类应由产生废物的部门派专人负责实施，保证安全。 废物产生部门应该尽可能地对废物分类，只有在情况不清楚的时候才遵循防范原则，即如果废物的种类不清楚时，将其放置在危害性最高的废物收集袋中。分类分离处置必须贯穿全过程，从产生点经过整个废物流到最终处置点，所有存储和运输方法也必须遵守这种分类分离制度。 在医疗垃圾产生的基本单位如护理或医疗单元即对所产生的医疗垃圾按要求进行分类收集、设置医疗垃圾收集容器与塑料袋，并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。分类收集医疗垃圾包装物、容器的要求见表表23。 分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。不应随地放置或丢弃医疗垃圾。所有工作人员包括医师、护士、医技人员和管理人员均应该按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集本单元产生的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 - 表24 医疗垃圾包装物和容器的要求 医疗垃圾种类; 容器标记及颜色; 容器种类和要求. 感染性废物; 注明“感染性废物”，黄色; 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器. 锐器; 注明“锐器”，黄色; 不易刺破，防渗漏、可封闭的容器（锐器盒）. 药物性废物; 注明“药物性废物”，褐色; 塑料袋或容器. 化学性废物; 注明“化学性废物”，黄色; 容器. 医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。医疗废物中病原体的培养基、标本、保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 #### （1）医疗垃圾储存设施： 医院医疗垃圾暂存间位于项目门诊楼东侧独立的全封闭间，面积约5m2，储存量为150kg，储存周期为24h，是专门用来储存医疗废物，不能用于其他任何用途。 医疗垃圾暂存间应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且必须与医疗区、食堂、人员活动密集区隔开。 医疗垃圾暂存地应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时消毒；防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好；不得建在食堂或病房区附近。 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48h，本医院医疗废物暂存周期为24小时。 本项目医疗暂存间位于门诊楼外单独全封闭隔间，由专人管理。评价要求医疗垃圾暂存间的地面要采取下述防渗措施：10cm水泥砂浆+2mm的PE膜+10cm水泥砂浆进行防渗处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）中2mm的人工防渗材料渗透系数低于10-10cm/s，本项目采用2mm的PE人工防渗材料膜，渗透系数低于10-10cm/s，医疗垃圾暂存间选址合理，满足环保要求。 #### （2）医疗垃圾的转运： 医疗垃圾的转运应由专人负责，定期到护理单元、医疗科室收集医疗废物，至少每天一次，一些医疗废物产量较高的科室可每日两次，确保产生点不积累医疗废物。院内规划内部医疗废物的具体运输路线，尽量减少废物通过患者护理区和其他的清洁区。运走废物的同时及时更换废物容器。转运医疗垃圾的车辆应便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆应每日清洗与消毒。转运路线应该选择专用的污物通道，选择较偏僻、行人少、不接近食堂等区域的路线，并尽量选择人流少的时段转运，转运过程中正确装卸，避免遗撒。转运工作人员做好个人保护措施。 #### （3）各类医疗垃圾处理处置措施 本项目产生的医疗废物共为4.5t/a。医疗垃圾属于危险废物，在项目区暂存后必须委托有危险废物处理资质的单位进行安全处理。 2、污水处理污泥 本项目污水处理过程产生的污泥约1.5t/a。污水处理站产生的污泥要进行消毒处理以达到杀灭致病菌的目的，避免二次污染。污泥首先在污泥池中进行消毒，污泥池容1m3，大于处理系统24h产泥量，污泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。 常见的方法为化学消毒法，常使用石灰和漂白粉。本项目采用石灰对污泥进行消毒，石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH在11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7d以上，消毒后污泥作为危险废物定期由有资质的单位进行清运。 3、生活垃圾 本医院产生的生活垃圾经移动垃圾桶收集后由市政环卫部门每日清运到指定地点消纳。只要做到及时收集、及时清运、统一管理后，对周围环境的影响较小。 ## 五、环境监测计划 环境监控是对项目运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并据此提出缓解环境污染的对策与建议。在保证日常监测的情况下，还要对大气、水和声环境定期进行监测，具体监测制度情况如表25所示。 - 表25 监测计划表 监测; 监测类别; 污染因子; 监测频率. 废气; 污水处理站周边恶臭气体; NH3、H2S; 每年一次. 废水; 污水处理站进、出口; 粪大肠菌群数、COD、SS、BOD5、氨氮、LAS、总余氯、pH、总汞、总铬、氰化物; 每季一次. 噪声; 院界; 等效声级dB（A）; 每年监测一次. 医院内部. 固体 废物; 各类固体废物; 统计种类、产生量、处理方式、去向; --. 环境监测需由有资质的单位进行。取样按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中执行，污水排放口应设污水计量装置和在线监测装置。 六、环保投资 本项目总投资为200万元，环保投资约6.9万元，约占总投资额的3.45％，具体环保投资见表26。 表26 环保投资估算表 污染 因素; 污染防治措施; 作 用; 投资估算 （万元）. 废气; 污水处理站全封闭盖顶; 预防恶臭逸散; 1. 废水; 地埋式污水处理设施及其防渗处理; 处理医疗废水病防止废水渗漏; 4. 事故池; 收集事故废水，废水预处理. 酸性废水收集桶; 酸性废水预处理; 0.1. 噪声; 污水处理站水泵均位于地下构筑物内; 减少设备噪声对外环境的影响。; 0.1. 固废; 医疗垃圾暂存间及其防渗处理; 防治医疗废物污染环境; 1.0. 生活垃圾收集桶; 收集生活垃圾; 0.1. 污染源标识牌; --; 0.1. 其他; 事故池防渗处理; 防止渗漏; 0.5. 总计; --; 6.9. 七、三同时验收 表27 项目三同时验收一览表 污染 因素; 污染防治措施; 规模; 预期效果; 验收标准. 废气; 污水处理站为全封闭地埋式; --; 达标排放; 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值. 废水; 地埋式污水处理设施; 处理规模为6m3/d; 达标排放; 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 事故池; 容积1.5m3; 收集事故废水. 酸性废水通过收集桶收集后经中和法预处理; 1个; 预处理后排入污水处理站. 噪声; 污水处理站水泵均位于地下构筑物内; --; 减少设备噪声对外界的影响; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值. 固废; 医疗垃圾暂存间地面采用至少2mm的PE膜进行防渗处理 （渗透系数小于10-10cm/s）; 5m2; 暂存后交有资质的单位处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求. 生活垃圾收集桶; 3个; 收集生活垃圾; --. 防渗; 污水处理站内调节水池、混凝沉淀池、消毒池、污泥池、事故池采用至少2mm的PE膜进行防渗处理渗透系数小于10-10cm/s; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求. 污染源标识牌; --; --; --.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3 H2S | 地埋式全封闭盖板 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 学生及教职工 | 生活污水 | 建设1座占地面积为36m2的地埋式全封闭污水处理站处理后排入市政污水处理管网，最终进入城市污水处理厂统一处理。 | 达标排放 |
|  | 检验室 | 酸性废水 | 经收集桶单独收集后经中和预处理后，与其他废水一并排入污水处理站处理后进入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 医护及行政人员 | 生活 垃圾 | 环卫部门负责清运至包头市垃圾填埋场 | 对环境影响较小。 |
|  | 门诊 住院 | 医疗垃圾 | 分类收集暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
|  | 污水处理站 | 污水处理污泥 | 定期由有资质的单位进行抽吸 |  |
| 噪 声 | 本项目运行期无高噪声设备运行，运营期加强管理，控制低噪声的影响。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期结果： 本项目租用已建成的建筑，对生态环境不会产生影响。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

一、产业政策符合性 本项目为一级综合医院，医院设计床位数为30张，属于小型医院。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目为鼓励类，符合国家相关法律、法规和政策，同时取得了卫生部门同意建设的文件。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 二、选址合理性分析 本项目位于包头市昆区富林路包头乐园北门商业底店。根据包头市总体规划，本项目用地性质为商业用地，符合城市总体规划，选址基本合理。 因此，本项目从环境角度上选址是合理的。 本项目自建一座污水处理站，占地面积为36m2，位于住院楼和门诊楼地下，为全封闭地埋式。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向，污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔声带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干燥。经调查，当地夏季主导风向为东风，污水处理站处于主体建筑住院楼的侧下风向，满足规范要求；同时污水处理站位于地下，且为全封闭式，污水处理池上方通过铺设20cm厚的水泥进行全封闭覆盖，阻隔了恶臭散发及地下水泵运行对住院楼病人的影响。因此本项目污水处理站满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中污水处理站选址的要求，其选址基本合理。 三、环境质量现状评价 由评价可以看出，该地区SO2 、PM2.5、PM10、NOx污染相对较重。PM10、PM2.5超标是我国北方地区城镇地区普遍存在的现象，其原因主要为气候干燥，风沙较大，自然起尘严重，SO2、NO2超标的原因主要为市区内大量机动车排放的尾气及包头市煤烟型污染。 由评价可以看出，该项目区昼、夜间噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类昼、夜间标准值。 四、污染物达标排放及环境影响分析结论 （1）废气 本项目所排废气主要为污水处理站在处理污水过程中的恶臭气体。本医院污水处理站采用全封闭地埋式污水处理池，各个污水池上方通过20cm厚的水泥硬化，较大程度减少了恶臭的产生，基本无地面逸散恶臭，恶臭气体随着排水管网逸散出来。 经估算预测，污水处理站周边空气中HN3浓度最高浓度为0.0055mg/m3、H2S最高浓度0.0002mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度HN3浓度为1.0mg/m3、H2S浓度0.03mg/m3的标准限值，能够达标排放。 （2）废水 本项目废水排放量为5.081m3/d，医疗废水和生活污水合流排放，其中检验科中的酸性废水经单独收集中和预处理后与其他废水一并排入自建的污水处理站，经处理后的废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求，通过门诊楼和住院楼之间的污水排放口排入市政管网，最终进入包头南郊污水处理厂处理，对环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声源为污水处理站各类水泵的运行噪声，均位于地下构筑物内，通过硬质地面的隔声后，医院四周环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区和4类区标准要求。 （4）固废 本项目主要的固废包括医疗垃圾、污水处理站污泥以及生活垃圾。其中医疗垃圾分类收集后暂存于独立的医疗垃圾暂存间定期由有资质的单位进行回收处置；医院污水处理污泥属于危险废物，产生量较小，经在污泥池内暂存后定期由有资质的单位进行抽吸；生活垃圾经移动垃圾箱收集后由当地环卫部门定期清运。 五、总结论 本项目未一级综合小型医院，床位数设计为30张，医院位于包头市昆都仑区富林路包头乐园北门，项目租用商业底店，用地性质为商业用地，选址符合城市规划要求和国家产业政策；项目建成后，废水经自建的污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂统一处理，污水处理站为全封闭地埋式，其恶臭影响范围较小，能够满足周围环境空气质量标准；医院产生的医疗废物和污泥均属于危险废物，经分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期统一交给有资质的单位进行处置，污泥暂存于污泥池，经消毒后经有资质的单位进行定期抽吸。要求本项目严格执行“三同时”制度，充分落实本评价报告中所提出的各项污染防治措施，确保营运期产生污染物达标排放，则从环境保护角度看，本建设项目是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。